ВСН 353-86

---------------------------------

Минмонтажспецстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Дата введения 1987-01-01

РАЗРАБОТАНЫ ГПИ Проектпромвентиляция Минмонтажспецстроя CCCР (Е.Н.Зарецкий, В.С.Нефедова, Л.И.Агафонова); Московским инженерно-строительным институтом им. В.В.Куйбышева (канд.техн.наук Ю.С.Краснов); Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных работ (кандидаты техн.наук Д.Н.Борченко, А.Г.Яшкуль); ПКБ треста Сантехдеталь (А.Ф.Туганов)

ВНЕСЕНЫ Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР (Е.Н.Зарецкий, В.С.Нефедова)

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 19 мая 1986 г.

ВЗАМЕН

Настоящие нормы распространяются на металлические воздуховоды систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, но не распространяются на воздуховоды систем аспирации и пневмотранспорта.

Нормы устанавливают:

размеры поперечных сечений воздуховодов;

номенклатуру и основные размеры унифицированных деталей;

схемы образования узлов ответвления (тройников и крестовин) из унифицированных деталей;

коэффициенты сопротивления отводов и узлов ответвления, а также формулы их расчета.

Толщину металла воздуховодов необходимо принимать в соответствии со СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования".

1. Воздуховоды круглого сечения

1.1. Следует применять воздуховоды наружным диаметром 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм.

1.2. Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных деталей (прямые участки, отводы, переходы и заглушки) и узлов ответвлений из унифицированных деталей.

1.3. Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000 и 6000 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Площади поверхности прямых участков длиной 1 м и заглушек приведены в табл.1.

Таблица 1

| Диаметр, мм | Площадь поверхности, м |
| --- | --- |
|  | прямого участка длиной 1 м | заглушки |
| 100 | 0,31 | 0,0079 |
| 125 | 0,39 | 0,012 |
| 160 | 0,50 | 0,020 |
| 200 | 0,63 | 0,031 |
| 250 | 0,79 | 0,049 |
| 315 | 0,99 | 0,078 |
| 355 | 1,12 | 0,099 |
| 400 | 1,26 | 0,13 |
| 450 | 1,41 | 0,16 |
| 500 | 1,57 | 0,20 |
| 560 | 1,76 | 0,25 |
| 630 | 1,98 | 0,31 |
| 710 | 2,23 | 0,40 |
| 800 | 2,52 | 0,50 |
| 900 | 2,83 | 0,64 |
| 1000 | 3,14 | 0,79 |
| 1120 | 3,52 | 0,99 |
| 1250 | 3,93 | 1,23 |
| 1400 | 4,40 | 1,54 |
| 1600 | 5,02 | 2,01 |
| 1800 | 5,65 | 2,54 |
| 2000 | 6,28 | 3,14 |

1.4. Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт.1.

Схемы образования узлов ответвлений круглого сечения

1 - прямой участок с врезкой; 2 - переход; 3 - заглушка

Черт.1

Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети (приложение 4). В остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.

1.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой  = 100 мм. Минимальное расстояние от врезки до торца прямого участка  = 50 м.

Не допускается врезка ответвлений в магистральный воздуховод равного сечения.

1.6. Номенклатура, основные размеры и площадь поверхности переходов должны соответствовать указанным в табл.2 и на черт.2.

Переход круглого сечения

Черт.2

Таблица 2

Размеры, мм

|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина и площадь поверхности перехода, м |
| 125 | 300 ----- 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 300 ----- 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | 300 ----- 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | 300 ----- 0,19 | 300 ----- 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  | 300 ----- 0,24 | 300 ----- 0,27 |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  |  |  | 300 ----- 0,29 | 300 ----- 0,32 |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 300 ----- 0,34 | 300 ----- 0,36 |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  | 300 ----- 0,36 | 300 ----- 0,38 | 300 ----- 0,40 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  | 300 ----- 0,40 | 300 ----- 0,42 | 300 ----- 0,45 |  |  |
| 560 |  |  |  |  |  |  |  | 400 ----- 0,60 | 300 ----- 0,43 | 300 ----- 0,50 |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ----- 0,68 | 300 ----- 0,53 | 300 ----- 0,56 |

Продолжение табл.2

|  | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина и площадь поверхности перехода, м |
| 710 | 400 ----- 0,76 | 300 ----- 0,60 | 300 ----- 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 400 ----- 0,86 | 400 ----- 0,90 | 300 ----- 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  | 600 ----- 1,44 | 400 ----- 1,01 | 300 ----- 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  | 400 ----- 1,13 | 300 ----- 0,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  | 400 ----- 1,27 | 300 ----- 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  | 600 ----- 2,03 | 600 ----- 2,12 | 300 ----- 1,12 |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  | 800 ----- 3,02 | 600 ----- 2,38 | 300 ----- 1,25 |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 ----- 2,69 | 400 ----- 1,88 |  |  |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 ----- 4,02 | 400 ----- 2,13 |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ----- 2,39 |

Примечание. В таблице приведены: в числителе - длина перехода; в знаменателе - площадь поверхности.

Номенклатура, основные размеры и площадь поверхности переходов с круглого сечения на прямоугольное должны соответствовать указанным в табл.3 и на черт.3.

Переход с круглого сечения на прямоугольное

Черт.3

Тaблица 3

Размеры, мм

|  | 100 150 | 150 150 | 150 250 | 150 300 | 250 250 | 250 300 | 250 400 | 250 500 | 400 400 | 400 500 | 400 600 | 400 800 | 500 500 | 500 600 | 500 800 | 500 1000 | 600 600 | 600 800 | 600 1000 | 600 1250 | 800 800 | 800 1000 | 800 1250 | 800 1600 | 1000 1000 | 1000 1250 | 1000 1600 | 1000 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина и площадь поверхности, м |
| 100 | 300 ----- 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 300 ----- 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 300 ----- 0,15 | 300 ----- 0,17 | 300 ----- 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 300 ----- 0,18 | 300 ----- 0,21 | 300 ----- 0,23 | 300 ----- 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 300 ----- 0,21 | 300 ----- 0,24 | 300 ----- 0,25 | 300 ----- 0,27 | 300 ----- 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  | 300 ----- 0,28 | 300 ----- 0,30 | 300 ----- 0,31 | 300 ----- 0,34 | 400 ----- 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  |  |  | 300 ----- 0,32 | 300 ----- 0,33 | 300 ----- 0,36 | 300 ----- 0,39 | 300 ----- 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 300 ----- 0,35 | 300 ----- 0,38 | 300 ----- 0,41 | 300 ----- 0,43 | 300 ----- 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  | 400 ----- 0,54 | 300 ----- 0,44 | 300 ----- 0,45 | 300 ----- 0,48 | 400 ----- 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 ----- 0,77 | 300 ----- 0,48 | 300 ----- 0,51 | 300 ----- 0,54 | 600 ----- 1,19 | 300 ----- 0,54 | 300 ----- 0,57 | 600 ----- 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 ----- 0,50 | 300 ----- 0,53 | 300 ----- 0,56 | 500 ----- 1,04 | 300 ----- 0,56 | 300 ----- 0,59 | 500 ----- 1,09 | 80 ----- 1,90 | 300 ----- 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 ----- 0,57 | 300 ----- 0,60 | 500 ----- 1,10 | 300 ----- 0,63 | 300 ----- 0,64 | 300 ----- 0,69 | 700 ----- 1,74 | 300 ----- 0,66 | 300 ----- 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.3

Размеры, мм

|  | 400 600 | 400 800 | 500 500 | 500 600 | 500 800 | 500 1000 | 600 600 | 600 800 | 600 1000 | 600 1250 | 800 800 | 800 1000 | 800 1250 | 800 1600 | 1000 1000 | 1000 1250 | 1000 1600 | 1000 2000 | 1250 1250 | 1250 1600 | 1250 2000 | 1600 1600 | 1600 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина и площадь поверхности, м |
| 710 | 600 ----- 1,27 | 600 ----- 1,39 | 400 ----- 0,85 | 400 ----- 0,89 | 400 ----- 0,97 | 400 ----- 1,05 | 300 ----- 0,70 | 300 ----- 0,75 | 300 ----- 0,81 | 300 ----- 0,90 | 300 ----- 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 800 ----- 1,97 | 600 ----- 1,36 | 600 ----- 1,42 | 600 ----- 1,54 | 600 ----- 1,66 | 300 ----- 0,74 | 300 ----- 0,80 | 400 ----- 1,14 | 800 ----- 2,49 | 300 ----- 0,86 | 400 ----- 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  | 800 ----- 2,17 | 800 ----- 2,33 | 500 ----- 1,31 | 500 ----- 1,41 | 500 ----- 1,51 | 700 ----- 2,29 | 300 ----- 0,91 | 300 ----- 0,97 | 700 ----- 2,43 | 1300 ------ 4,96 | 300 ----- 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  | 900 ----- 2,76 | 700 ----- 1,94 | 700 ----- 2,08 | 700 ----- 2,22 | 700 ----- 2,39 | 300 ----- 0,95 | 300 ----- 1,01 | 500 ----- 1,81 | 1100 ------ 4,37 | 300 ----- 1,07 | 500 ----- 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 ----- 3,02 | 900 ----- 3,25 | 600 ----- 2,02 | 600 ----- 2,14 | 600 ----- 2,29 | 900 ----- 3,74 | 300 ----- 1,13 | 300 ----- 1,20 | 900 ----- 3,92 | 1650 ------ 7,85 | 300 ----- 1,28 |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 ------ 4,62 | 850 ----- 3,03 | 850 ----- 3,20 | 850 ----- 3,41 | 700 ----- 3,06 | 500 ----- 1,98 | 500 ----- 2,11 | 700 ----- 3,20 | 1400 ------ 6,95 | 300 ----- 1,34 | 700 ----- 3,37 |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 ------ 4,86 | 1100 ------ 5,06 | 600 ----- 2,52 | 600 ----- 2,67 | 400 ----- 1,92 | 1100 ------ 5,72 | 300 ----- 1,41 | 400 ----- 2,02 | 1100 ------ 6,00 | 400 ----- 2,16 |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 ------ 7,37 | 1100 ------ 4,96 | 1100 ------ 5,24 | 1100 ------ 5,62 | 1100 ------ 6,06 | 700 ----- 3,51 | 700 ----- 3,75 | 800 ----- 4,61 | 400 ----- 2,28 | 800 ----- 4,89 |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 ------ 8,14 | 1500 ------ 8,74 | 1000 ------ 5,33 | 1000 ------ 5,68 | 1000 ------ 6,08 | 400 ----- 2,41 | 400 ----- 2,57 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 ------ 11,95 | 1400 ------ 7,90 | 1400 ------ 8,39 | 1400 ------ 8,95 | 800 ----- 5,07 | 800 ----- 5,39 |

Примечание. В таблице приведены размеры: в числителе - длина перехода, в знаменателе - площадь поверхности.

1.7. Как правило, следует применять отводы с углом 90°, состоящие из одного звена и двух стаканов, и с углом 45°, состоящие из двух стаканов.

Номенклатура, основные размеры и площади поверхностей отводов приведены в табл.4 и на черт.4.

Отводы круглого сечения

1 - стакан; 2 - звено

Черт.4

Таблица 4

Размеры, мм

|  | Отвод с углом |
| --- | --- |
|  | 45° | 90° |
|  |  |  |  | площадь поверхности, м |  |  | площадь поверхности, м |
| 100 | 76 | 107 | 183 | 0,07 | 245 | 195 | 0,11 |
| 125 | 87 | 123 | 210 | 0,09 | 295 | 233 | 0,16 |
| 160 | 102 | 144 | 246 | 0,14 | 365 | 285 | 0,25 |
| 200 | 119 | 169 | 288 | 0,21 | 445 | 345 | 0,37 |
| 250 | 141 | 200 | 341 | 0,31 | 545 | 420 | 0,56 |
| 315 | 170 | 240 | 410 | 0,48 | 675 | 518 | 0,87 |
| 355 | 136 | 192 | 328 | 0,42 | 578 | 400 | 0,74 |
| 400 | 149 | 211 | 360 | 0,53 | 645 | 445 | 0,99 |
| 450 | 164 | 232 | 396 | 0,66 | 720 | 495 | 1,19 |
| 500 | 178 | 252 | 430 | 0,79 | 795 | 545 | 1,43 |
| 560 | 195 | 277 | 472 | 0,98 | 885 | 605 | 1,80 |
| 630 | 216 | 306 | 522 | 1,21 | 990 | 675 | 2,24 |
| 710 | 208 | 294 | 502 | 1,32 | 1065 | 710 | 2,64 |
| 800 | 234 | 331 | 565 | 1,66 | 1200 | 800 | 3,30 |
| 900 | 264 | 373 | 637 | 2,10 | 1350 | 900 | 4,10 |
| 1000 | 292 | 414 | 706 | 2,60 | 1500 | 1000 | 5,20 |
| 1120 | 328 | 465 | 793 | 3,25 | 1680 | 1120 | 6,50 |
| 1250 | 366 | 516 | 882 | 4,10 | 1875 | 1250 | 8,10 |
| 1400 | 410 | 580 | 990 | 5,10 | 2100 | 1400 | 10,20 |
| 1600 | 470 | 685 | 1135 | 6,65 | 2400 | 1600 | 13,20 |
| 1800 | 525 | 745 | 1270 | 8,40 | 2700 | 1800 | 16,80 |
| 2000 | 585 | 828 | 1413 | 10,50 | 3000 | 2000 | 20,70 |

Примечание. В таблице для отводов диаметром 100-630 мм - включительно приведены размеры с учетом увеличения длины стакана на 45 мм под фланец.

1.8. Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвлений приведены в справочном приложении 1.

Коэффициенты сопротивления установлены для:

отводов 90° - 0,35;

отводов 45° - 0,23;

узлов ответвления - в справочном приложении 2.

1.9. Сочетания размеров сечений (диаметров) ствола и ответвления узлов ответвлений следует применять в соответствии с черт.1 и табл.5.

Таблица 5

Размеры, мм

|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

2. Воздуховоды прямоугольного сечения

2.1. Следует применять воздуховоды размерами наружных сечений:

| 100150, | 150150, | 150250, | 150300, |
| --- | --- | --- | --- |
| 250250, | 250300, | 250400, | 250500, |
| 400400, | 400500, | 400600, | 400800, |
| 500500, | 500600, | 500800, | 5001000, |
| 600600, | 600800, | 6001000, | 6001250, |
| 800800, | 8001000, | 8001250, | 8001600, |
| 10001000, | 10001250, | 10001600, | 10002000, |
| 12501250, | 12501600, | 12502000, | 16001600 |
| 16002000 мм. |  |  |  |

2.2. Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных деталей (прямые участки, отводы и переходы заглушек) и узлов ответвлений из унифицированных деталей.

2.3. Прямые участки следует применять длиной 2500 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Площади поверхности прямых участков длиной 1 м и заглушек приведены в табл.6.

Таблица 6

| Сечение воздуховода, мм | Площадь поверхности, м |
| --- | --- |
|  | прямого участка длиной 1 м | заглушки |
| 100 150 | 0,50 | 0,02 |
| 150 150 | 0,60 | 0,03 |
| 150 190 | 0,80 | 0,04 |
| 150 250 | 0,90 | 0,05 |
| 250 250 | 1,00 | 0,06 |
| 250 300 | 1,10 | 0,08 |
| 250 400 | 1,30 | 0,10 |
| 250 500 | 1,50 | 0,13 |
| 400 400 | 1,60 | 0,16 |
| 400 500 | 1,80 | 0,20 |
| 400 600 | 2,00 | 0,24 |
| 400 800 | 2,40 | 0,32 |
| 500 500 | 2,00 | 0,25 |
| 500 600 | 2,20 | 0,30 |
| 500 800 | 2,60 | 0,40 |
| 500 1000 | 3,00 | 0,50 |
| 600 600 | 2,40 | 0,36 |
| 600 800 | 2,80 | 0,48 |
| 600 1000 | 3,20 | 0,60 |
| 600 1250 | 3,70 | 0,75 |
| 800 800 | 3,20 | 0,64 |
| 800 1000 | 3,60 | 0,80 |
| 800 1250 | 4,10 | 1,00 |
| 800 1600 | 4,80 | 1,28 |
| 1000 1000 | 4,00 | 1,00 |
| 1000 1250 | 4,50 | 1,25 |
| 1000 1600 | 5,20 | 1,60 |
| 1000 2000 | 6,00 | 2,00 |
| 1250 1250 | 5,80 | 1,56 |
| 1250 1500 | 5,70 | 2,00 |
| 1250 2000 | 6,50 | 2,50 |
| 1600 1600 | 6,40 | 2,56 |
| 1600 2000 | 7,20 | 3,20 |

2.4. Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт.5.

Схемы образования узлов ответвлений прямоугольного сечения

1 - прямой участок с врезкой; 2 - переход; 3 - заглушка

Черт.5.

Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети. В остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.

Присоединение перехода к заглушке следует выполнять при необходимости получения соотношения площадей сечений  перехода меньше, чем предусмотрено табл.7 (черт.6). При этом размеры "" и "" перехода должны быть меньше соответствующих размеров заглушки.

Переход прямоугольного сечения

Черт.6

Таблица 7

Размеры, мм

|  |  |  | Площадь поверхности, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 х 150 | 150 х 150 | 300 | 0,17 | 0,63 |
| 150 х 150 | 250 х 150 | 300 | 0,21 | 0,60 |
| 150 х 250 | 250 х 250 | 300 | 0,27 | 0,60 |
| 150 х 300 | 250 х 300 | 300 | 0,30 | 0,64 |
| 250 х 250 | 400 х 250 | 300 | 0,35 | 0,63 |
| 250 х 400 | 400 х 400 | 300 | 0,44 | 0,63 |
| 250 х 500 | 400 х 500 | 300 | 0,50 | 0,63 |
| 400 х 250 | 500 х 250 | 300 | 0,42 | 0,80 |
| 400 х 400 | 500 х 400 | 300 | 0,51 | 0,80 |
| 400 х 400 | 600 х 400 | 300 | 0,54 | 0,67 |
| 400 х 500 | 500 х 500 | 300 | 0,57 | 0,80 |
| 400 х 500 | 600 х 500 | 300 | 0,60 | 0,67 |
| 400 х 600 | 500 x 600 | 300 | 0,63 | 0,80 |
| 400 х 600 | 600 x 600 | 300 | 0,66 | 0,67 |
| 400 х 800 | 500 х 800 | 300 | 0,75 | 0,80 |
| 400 х 800 | 600 х 800 | 300 | 0,78 | 0,76 |
| 500 х 400 | 600 х 400 | 300 | 0,57 | 0,83 |
| 500 x400 | 800 х 400 | 400 | 0,84 | 0,63 |
| 500 x500 | 600 х 500 | 300 | 0,63 | 0,83 |
| 500 х 500 | 800 х 500 | 400 | 0,92 | 0,83 |
| 500 х 600 | 600 х 600 | 300 | 0,69 | 0,83 |
| 500 х 600 | 800 х 600 | 400 | 1,00 | 0,63 |
| 500 х 800 | 600 х 800 | 300 | 0,81 | 0,83 |
| 500 х 800 | 800 х 800 | 400 | 1,16 | 0,63 |
| 500 x 1000 | 600 x 1000 | 300 | 0,93 | 0,83 |
| 500 x 1000 | 800 x 1000 | 400 | 1,32 | 0,63 |
| 600 х 400 | 800 х 400 | 300 | 0,66 | 0,75 |
| 600 х 500 | 800 х 500 | 300 | 0,72 | 0,75 |
| 600 х 500 | 1000 х 500 | 500 | 1,30 | 0,60 |
| 600 х 600 | 800 х 600 | 300 | 0,78 | 0,75 |
| 600 х 600 | 1000 х 600 | 500 | 1,40 | 0,60 |
| 600 х 800 | 800 х 800 | 300 | 0,90 | 0,75 |
| 600 х 800 | 1000 х 800 | 500 | 1,60 | 0,60 |
| 600 х 1000 | 800 х 1000 | 300 | 1,02 | 0,75 |
| 600 х 1000 | 1000 х 1000 | 500 | 1,80 | 0,60 |
| 600 х 1250 | 800 х 1250 | 300 | 1,17 | 0,75 |
| 600 х 1250 | 1000 х 1250 | 500 | 2,05 | 0,60 |
| 800 х 500 | 1000 х 500 | 300 | 0,84 | 0,80 |
| 800 х 600 | 1000 х 600 | 300 | 0,90 | 0,80 |
| 800 х 600 | 1250 х 600 | 550 | 1,79 | 0,64 |
| 800 х 800 | 1000 х 800 | 300 | 1,02 | 0,80 |
| 800 х 800 | 1250 х 800 | 550 | 2,01 | 0,64 |
| 800 x 1000 | 1000 х 1000 | 300 | 1,14 | 0,80 |
| 800 x 1000 | 1250 х 1000 | 550 | 2,23 | 0,64 |
| 800 x 1250 | 1000 х 1250 | 300 | 1,29 | 0,80 |
| 800 х 1250 | 1250 х 1250 | 550 | 2,50 | 0,64 |
| 800 х 1600 | 1000 х 1600 | 300 | 1,50 | 0,80 |
| 800 х 1600 | 1250 х 1600 | 550 | 2,89 | 0,64 |
| 1000 х 600 | 1250 х 600 | 350 | 1,21 | 0,80 |
| 1000 х 800 | 1250 х 800 | 350 | 1,35 | 0,80 |
| 1000 х 800 | 1600 х 800 | 700 | 2,94 | 0,63 |
| 1000 х 1000 | 1250 х 1000 | 350 | 1,49 | 0,80 |
| 1000 х 1000 | 1600 х 1000 | 700 | 3,22 | 0,63 |
| 1000 х 1250 | 1250 х 1250 | 350 | 1,66 | 0,80 |
| 1000 х 1250 | 1600 х 1250 | 700 | 3,57 | 0,63 |
| 1000 х 1600 | 1250 х 1600 | 350 | 1,91 | 0,80 |
| 1000 х 1600 | 1600 х 1600 | 700 | 4,06 | 0,63 |
| 1000 х 2000 | 1250 х 2000 | 300 | 2,19 | 0,80 |
| 1000 х 2000 | 1600 х 2000 | 700 | 4,62 | 0,63 |
| 1250 х 800 | 1600 х 800 | 450 | 2,00 | 0,78 |
| 1250 х 1000 | 1600 х 1000 | 450 | 2,10 | 0,78 |
| 1250 х 1000 | 2000 х 1000 | 850 | 4,46 | 0,63 |
| 1250 х 1250 | 1600 х 1250 | 450 | 2,41 | 0,78 |
| 1250 х 1250 | 2000 х 1250 | 850 | 4,89 | 0,62 |
| 1250 х 1600 | 1600 х 1600 | 450 | 2,72 | 0,78 |
| 1250 х 1600 | 2000 х 1600 | 850 | 5,48 | 0,63 |
| 1250 х 2000 | 1600 х 2000 | 450 | 3,08 | 0,78 |
| 1600 х 1000 | 2000 х 1000 | 500 | 2,80 | 0,80 |
| 1600 х 1250 | 2000 х 1250 | 500 | 3,05 | 0,80 |
| 1600 х 1600 | 2000 х 1600 | 500 | 3,40 | 0,80 |
| 1600 х 2000 | 2000 х 2000 | 500 | 3,80 | 0,80 |

2.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой  = 100 мм.

Минимальное расстояние от врезки до торца прямого участка  = 50 мм.

Размер стороны врезки, перпендикулярной оси магистрального воздуховода, должен быть меньше размера соответствующей стороны прямого участка.

2.6. Номенклатура, основные размеры, площадь поверхности и соотношение площадей сечений переходов должны соответствовать указанным в табл.7 и на черт.6.

2.7. Как правило, отводы следует применять с углами 90° и 45° и радиусом шейки, равным 150 мм.

Номенклатура, основные размеры и площади поверхностей отводов приведены в табл.8, 9 и на черт.7, 8.

Отвод прямоугольного сечения с углом 90°

Черт.7.

Таблица 8

Размеры, мм

|  |  |  | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь поверхности, м |
| 100 | 300 | 250 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 350 | 275 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 450 | 325 |  | 0,43 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 500 | 350 |  | 0,51 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 600 | 400 |  |  | 0,84 |  | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,56 |  |  |  |  |
| 500 | 700 | 450 |  |  | 1,09 |  | 1,31 | 1,46 | 1,60 | 1,89 | 2,18 |  |  |  |
| 600 | 800 | 500 |  |  |  |  | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,26 | 2,58 | 2,98 |  |  |
| 800 | 1000 | 600 |  |  |  |  | 2,31 | 2,51 | 2,70 | 3,08 | 3,47 | 3,95 | 4,63 |  |
| 1000 | 1200 | 700 |  |  |  |  |  | 3,36 | 3,59 | 4,03 | 4,48 | 5,04 | 5,83 | 6,72 |
| 1250 | 1450 | 825 |  |  |  |  |  |  | 4,67 | 5,40 | 5,93 | 6,58 | 7,51 | 8,56 |
| 1600 | 1800 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 7,64 | 8,28 | 9,07 | 10,18 | 11,46 |
| 2000 | 2200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 | 12,39 | 13,72 |  |

Отвод прямоугольного сечения с углом 45°

Черт.8.

Таблица 9

Размеры, мм

|  |  |  |  | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь поверхности, м |
| 100 | 95 | 130 | 225 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 100 | 140 | 245 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 115 | 160 | 280 |  | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 125 | 170 | 295 |  | 0,30 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 140 | 190 | 335 |  |  | 0,49 |  | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,90 |  |  |  |  |
| 500 | 155 | 220 | 370 |  |  | 0,62 |  | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 1,08 | 1,24 |  |  |  |
| 600 | 165 | 240 | 405 |  |  |  |  | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,63 |  |  |
| 800 | 195 | 280 | 475 |  |  |  |  | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,70 | 1,92 | 2,18 | 2,55 |  |
| 1000 | 226 | 318 | 545 |  |  |  |  |  | 1,83 | 1,95 | 2,20 | 2,44 | 2,75 | 3,13 | 3,65 |
| 1250 | 262 | 361 | 633 |  |  |  |  |  |  | 2,62 | 2,70 | 3,19 | 3,54 | 4,04 | 4,60 |
| 1600 | 314 | 443 | 757 |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 | 4,40 | 4,82 | 5,41 | 6,09 |
| 2000 | 372 | 526 | 898 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 | 6,52 | 7,22 |  |

2.8. Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвлений и отводов приведены в справочном приложении 1.

Коэффициенты сопротивления установлены для:

узлов ответвления - в справочном приложения 2;

отводов - в справочном приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИE 1

Справочное

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ УЗЛОВ ОТВЕТВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

- коэффициенты сопротивления прохода и ответвления тройника (или крестовины), отнесенные соответственно к скорости воздуха в проходе и ответвлении.

I. Узлы ответвления круглого сечения:

Схема 1 (рис.1, а, б, в, г)

В режиме всасывания (слияния потоков):

(1)

(2)

В режиме нагнетания (разделения потоков):

(3)

.                                                      (4)

Схема II (рис.1, д, е, ж, и)

В режиме всасывания (слияния потоков):

- по формуле (1);

(5)

В режиме нагнетания (разделения потоков):

- по формуле (3):

.                                                               (6)

II. Узлы ответвления прямоугольного сечения:

Схема I (рис.5, а, б, г, д)

В режиме всасывания (слияния потоков):

(7)

.                                     (8)

В режиме нагнетания (разделения потоков):

- по формуле (3);

.                                                           (9)

Схема II (рис.5, ж, и, л, м)

В режиме всасывания (слияния потоков):

- по формуле (7);

- по формуле (8).

В режиме нагнетания (разделения потоков):

- по формуле (3);

.                                                          (10)

III. Узлы ответвления прямоугольного сечения с врезкой перехода по магистрали в заглушку

Схема I (рис.5, в, е) - формулы (9), (11), (12) и 13 применяются для ориентировочных подсчетов.

В режиме всасывания (слияния потоков):

(11)

(12)

В режиме нагнетания (разделения потоков);

(13)

- по формуле (9).

Схема II (рис.5, к, н)

В режиме всасывания (слияния потоков):

- по формуле (11);

- по формуле (12).

В режиме нагнетания (разделения потоков):

- по формуле (13);

(14)

IV. Отводы прямоугольного сечения

С центральным углом 90° (рис.7):

.

С центральным углом 45° (рис.8):

.

Обозначения:

- отношение расхода воздуха в ответвлении к расходу воздуха в стволе узла ответвления;

- отношение площади поперечного сечения ответвления к площади поперечного сечения ствола узла ответвления;

- отношение площади поперечного сечения прохода к площади поперечного сечения ствола узла ответвления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

КОЭФФИЦИЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ УЗЛОВ ОТВЕТВЛЕНИЯ

Таблица 1

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого сечения в режиме всасывания

| Коэффициент сопротивления прохода | Коэффициент сопротивления ответвления |
| --- | --- |
|  |  | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| 1,0 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | -4,8 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | -13,0 | -3,9 |
|  | 0,1 | - | - | - | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | -4,8 | 1,35 | -0,17 | 0,73 | 1,42 | - | - | - | -9,8 | -5,9 | -4,2 | -2,8 | -0,7 |
|  | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | 1,35 | -0,17 | 0,73 | 1,35 | 1,39 | 1,42 | 1,12 | - | -4,1 | -2,9 | -1,8 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,47 | 0,73 | 1,11 | 1,39 | 1,42 | 1,39 | 1,29 | 0,83 | -1,6 | -1,3 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
|  | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | - | 1,32 | 1,3 | 1,39 | 1,42 | 1,35 | 1,26 | 1,12 | - | -0,45 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
|  | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,0 | 1,15 | 1,5 | - | - | - | 1,35 | 1,4 | 1,42 | 1,38 | 1,24 | - | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - | - |
|  | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | - | - | - | - | 1,41 | 1,42 | 1,39 | 1,29 | - | - | - | - | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - |
| 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | - | - | - | - | -1,62 | -0,26 | 0,68 | 1,34 | - | - | - | - | -5,3 | -3,8 | -2,5 | -0,6 |
|  | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | - | - | -0,26 | 0,68 | 1,26 | 1,37 | 1,34 | 1,07 | - | - | -2,5 | -1,5 | -0,8 | -0,4 | -0,2 | 0,1 |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 1,0 | 0,33 | 0,68 | 1,03 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,25 | 0,76 | -1,35 | -1,1 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,19 | 1,26 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | 1,25 | 1,07 | - | -0,35 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 |
|  | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 1,32 | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,24 | 1,07 | 0,91 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|  | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 6,1 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,25 | 1,07 | 0,94 | 0,76 | - | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
| 0,65 | 0,2 | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | - | - | -0,97 | 0,32 | 1,12 | 1,32 | 1,39 | 1,09 | - | - | -2,3 | -1,35 | -0,6 | -0,35 | -0,1 | 0,2 |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,85 | 0,0 | 0,32 | 0,89 | 1,24 | 1,39 | 1,35 | 1,29 | 0,77 | -1,2 | -0,95 | -0,45 | -0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,98 | 1,12 | 1,32 | 1,39 | 1,32 | 1,25 | 1,09 | - | -0,2 | -0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,35 |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,34 | 1,23 | 1,09 | 0,92 | - | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,4 |
|  | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 5,0 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,29 | 1,09 | 0,95 | 0,77 | - | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 0,7 | 1,5 | 1,75 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 10,5 | 1,38 | 1,4 | 1,35 | 1,19 | 0,98 | 0,83 | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
| 0,6 | 0,2 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | - | -3,61 | -1,5 | 0,12 | 0,94 | 1,24 | 1,36 | 1,1 | - | -3,3 | -2,2 | -1,3 | -0,6 | -0,35 | -0,05 | 0,2 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,75 | -0,57 | 0,12 | 0,61 | 1,16 | 1,36 | 1,35 | 1,27 | 0,77 | -1,15 | -0,9 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,74 | 0,94 | 1,24 | 1,36 | 1,32 | 1,25 | 1,1 | - | -0,15 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 1,15 | 1,3 | 1,36 | 1,34 | 1,23 | 1,1 | 0,92 | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,4 |
|  | 0,6 | 0,85 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 4,5 | 1,29 | 1,36 | 1,35 | 1,27 | 1,1 | 0,95 | 0,77 | - | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
|  | 0,7 | 1,45 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 9,5 | 1,38 | 1,4 | 1,3 | 1,19 | 0,98 | 0,84 | - | - | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
|  | 0,8 | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 6,1 | 8,4 | 9,3 | 12,8 | 25,2 | 1,39 | 1,33 | 1,25 | 1,1 | 0,88 | - | - | - | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
| 0,5 | 0,2 | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -7,49 | -6,04 | -3,12 | -0,91 | 0,56 | 0,99 | 1,24 | 1,1 | -3,55 | -3,0 | -2,0 | -1,1 | -0,4 | -0,15 | 0,1 | 0,3 |
|  | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | -1,7 | -0,91 | 0,11 | 0,85 | 1,24 | 1,3 | 1,26 | 0,79 | -1,0 | -0,8 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,45 |
|  | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 1,0 | 0,26 | 0,56 | 0,99 | 1,24 | 1,29 | 1,23 | 1,1 | - | -0,15 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,45 |
|  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,9 | 0,92 | 1,04 | 1,24 | 1,3 | 1,22 | 1,1 | 0,94 | - | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,45 |
|  | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,15 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,5 | 1,17 | 1,24 | 1,3 | 1,26 | 1,1 | 0,98 | 0,79 | - | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,45 |
|  | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 7,4 | 1,38 | 1,32 | 1,28 | 1,18 | 1,0 | 0,85 | - | - | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,45 |
|  | 0,8 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 4,9 | 6,7 | 8,0 | 10,0 | 19,5 | 1,34 | 1,3 | 1,23 | 1,1 | 0,89 | - | - | - | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,5 |

Таблица 2

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого сечения в режиме нагнетания

| Коэффициент сопротивления ответвления |
| --- |
|  | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| 0,05 | - | - | - | - | 29,5 | 19,8 | 12,0 | 2,5 |
| 0,1 | - | - | 19,8 | 12,0 | 6,2 | 4,1 | 2,5 | 0,7 |
| 0,2 | 7,5 | 6,2 | 4,1 | 2,5 | 1,3 | 0,95 | 0,7 | 0,5 |
| 0,3 | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,45 |
| 0,4 | 1,65 | 1,4 | 0,95 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | - |
| 0,5 | 1,05 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | - |
| 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | - |
| 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | - | - |
| 0,8 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | - | - | - | - |
| 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 0,95 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого и прямоугольного сечения в режиме нагнетания

| Коэффициент сопротивления прохода | Коэффициент сопротивления ответвления |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | 94,7 | 59,9 | 33,1 | 22,6 | 14,2 | 3,4 |
| 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | 22,6 | 14,2 | 7,8 | 5,35 | 3,4 | 1,0 |
| 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 9,2 | 7,8 | 5,4 | 3,4 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,55 |
| 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,55 |
| 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,25 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |
| 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,55 |  |
| 0,6 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,5 |  |
| 0,7 | 2,0 | 1,55 | 1,25 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 0,8 | - | 4,5 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 0,9 | - | - | - | - | 10,0 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | - | - | - |  |
| 0,95 | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | - | - | - |  |

Таблица 4

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения в режиме нагнетания

| Коэффициент сопротивления ответвления |
| --- |
|  | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| 0,05 | - | - | - | - | - | - | 23,7 | 15,1 | 3,9 | 1,3 | - | - | - | - | - | 29,5 | 19,5 | 11,7 | 2,2 | 0,4 |
| 0,1 | - | - | - | 23,7 | 15,1 | 8,5 | 6,0 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | - | - | 28,8 | 19,5 | 11,8 | 6,1 | 3,8 | 2,2 | 0,4 | 0,3 |
| 0,2 | 15,1 | 11,3 | 8,5 | 6,0 | 3,9 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 11,7 | 8,6 | 6,1 | 3,9 | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 0,3 | 6,8 | 5,3 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 4,6 | 3,3 | 2,25 | 1,45 | 0,8 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | - |
| 0,4 | 3,9 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,25 | 1,65 | 1,1 | 0,75 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 0,5 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,73 | 0,65 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 0,6 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,06 | 0,9 | 0,65 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 0,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,35 | -0,06 | 0,6 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 0,9 | 1,2 | 1,05 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | -0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 0,95 | 1,1 | 0,97 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,35 | - | 0,35 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения в режиме всасывания

| Коэффициент сопротивления прохода | Коэффициент сопротивления ответвления |
| --- | --- |
|  |  | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
|  | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | -33,8 | -1,6 |
| 1,0 | 0,1 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | - | - | - | - | -13,7 | -10,2 | -8,4 | -6,5 | -2,9 |
|  | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | - | - | -3,3 | -2,5 | -1,75 | -1,0 | -0,7 | -0,35 | 0,1 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,9 | -1,1 | -0,8 | -0,4 | -0,15 | -0,15 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,6 |
|  | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | - | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | - |
|  | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,95 | 1,2 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
|  | 0,6 | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | - | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | - | - | - | - |
| 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | -8,1 | -6,6 | -5,0 | - |
|  | 0,2 | - | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | - | - | - | -2,2 | -1,7 | -1,1 | -0,45 | -0,2 | 0,0 | - |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | - | -0,6 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | - |
|  | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,15 | - | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | - | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | 0,6 | 0,65 | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | - | - |
|  | 0,7 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 4,6 | - | - | - | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 0,65 | 0,2 | - | - | - | 0,35 | 0,35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | -1,15 | -0,7 | -0,15 | - | - | - |
|  | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | - | - | - | -0,25 | -0,05 | 0,2 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | - | - | - |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | - | - | - | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|  | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,25 | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,95 | 1,25 | 1,6 | 2,1 | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,7 | 0,8 | 1,15 | 1,55 | 2,1 | 2,85 | 4,0 | - | - | - | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
| 0,6 | 0,2 | - | - | - | 0,3 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | -1,0 | -0,55 | -0,1 | - | - | - |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | - | - | - | -0,15 | 0,0 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | - | - | - |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 0,95 | 1,0 | - | - | - |
|  | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1,15 | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,75 | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
|  | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,95 | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 0,2 | - | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | -1,5 | -1,20 | -0,8 | -0,4 | - | - | - | - |
|  | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,80 | 0,45 | 0,65 | - | - | - | - |
|  | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | - | - | - | - |
|  | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | - | - | - | - | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,95 | 1,2 | - | - | - | - | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 0,7 | 0,7 | 0,95 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | - | - | - | - | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | 0,8 | 1,1 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения с врезкой

перехода в заглушку в режиме всасывания

| Коэффициент сопротивления прохода | Коэффициент сопротивления ответвления |
| --- | --- |
|  |  | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 0,50 | 0,6 | - | - | 4,2 | 2,2 | 1,45 | - | - | 0,65 | 0,45 | - 0,15 |
|  | 0,5 | - | - | - | 1,55 | 1,0 | - | - | 0,55 | 0,50 | 0,25 |
| 0,40 | 0,7 | - | 5,85 | 2,55 | 1,60 | - | - | 0,75 | 0,50 | 0,00 | -1,20 |
|  | 0,6 | - | - | 1,75 | 1,1 | 0,85 | - | - | 0,50 | 0,15 | - 0,60 |
| 0,35 | 0,7 | - | 2,75 | 1,45 | 1,1 | - | - | 0,70 | 0,45 | -0,15 | -1,50 |
|  | 0,6 | - | - | 0,80 | 0,65 | 0,65 | - | 0,55 | 0,40 | 0,0 | -0,85 |
| 0,30 | 0,8 | - | 1,4 | 1,15 | - | - | 0,90 | 0,75 | 0,35 | -0,55 | -2,50 |
|  | 0,7 | - | 0,35 | 0,55 | 0,70 | - | - | 0,60 | 0,35 | -0,30 | -1,75 |
| 0,25 | 0,8 | -6,65 | -0,60 | 0,45 | - | - | 0,90 | 0,70 | 0,25 | -0,75 | -2,85 |
|  | 0,7 | - | -1,30 | 0,00 | 0,45 | - | - | 0,55 | 0,25 | -0,50 | -2,00 |
| 0,20 | 0,8 | -12,00 | -1,6 | 0,13 | - | - | 0,85 | 0,65 | 0,15 | -0,95 | -3,20 |

Таблица 7

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления прямоугольного сечения с врезкой

перехода в заглушку в режиме нагнетания

| Коэффициент сопротивления прохода | Коэффициент сопротивления ответвлений |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 0,5 | 0,46 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 2,00 | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 0,55 |
| 0,6 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 0,95 | 0,75 | 0,55 | 0,40 |
| 0,7 | 1,1 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,90 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,35 |
| 0,8 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| 0,9 | 11,0 | 8,9 | 7,5 | 6,0 | 4,7 | 3,5 | 2,5 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

КОЭФФИЦИЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

| , мм | , мм |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 |
| 100 |  | 0,08 ----- 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 0,18 ----- 0,13 | 0,16 ----- 0,11 | 0,14 ----- 0,10 | 0,13 ----- 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 0,28 ----- 0,20 | 0,25 ----- 0,18 | 0,24 ----- 0,17 | 0,22 ----- 0,16 | 0,21 ----- 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 0,36 ----- 0,26 | 0,32 ----- 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  | 0,41 ----- 0,29 |  | 0,37 ----- 0,26 | 0,35 ----- 0,25 | 0,33 ----- 0,24 | 0,31 ----- 0,22 |  |  |  |  |
| 500 |  |  | 0,51 ----- 0,36 |  | 0,45 ----- 0,32 | 0,43 ----- 0,...* | 0,41 ----- 0,29 | 0,38 ----- 0,27 | 0,36 ----- 0,26 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  | 0,53 ----- 0,37 | 0,50 ----- 0,35 | 0,48 ----- 0,34 | 0,44 ----- 0,31 | 0,42 ----- 0,30 | 0,40 ----- 0,28 |  |  |
| 800 |  |  |  |  | 0,65 ----- 0,46 | 0,62 ----- 0,44 | 0,59 ----- 0,42 | 0,55 ----- 0,39 | 0,52 ----- 0,37 | 0,50 ----- 0,35 | 0,46 ----- 0,33 |  |
| 1000 |  |  |  |  |  | 0,72 ----- 0,51 | 0,68 ----- 0,48 | 0,64 ----- 0,45 | 0,60 ----- 0,43 | 0,58 ----- 0,41 | 0,54 ----- 0,38 | 0,51 ----- 0,36 |
| 1250 |  |  |  |  |  |  | 0,76 ----- 0,54 | 0,71 ----- 0,50 | 0,+* ----- 0,48 | 0,64 ----- 0,45 | 0,60 ----- 0,42 | 0,57 ----- 0,40 |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 ----- 0,59 | 0,78 ----- 0,55 | 0,75 ----- 0,53 | 0,70 ----- 0,49 | 0,66 ----- 0,47 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 ----- 0,62 | 0,83 ----- 0,59 | 0,78 ----- 0,55 |  |

__________________

* Брак оригинала. Примечание "КОДЕКС".

Примечания: 1. В таблице приведены: в числителе - коэффициент сопротивления отводов с углом 90°; в знаменателе - коэффициент сопротивления отводов с углом 45°.

2. Размеры и  отводов указаны на черт.7 и 8.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1986